Opis przedmiotu zamówienia załącznik 1 do SIWZ

Przedmiotem zamówienia jest:

Modernizacja oświetlenia elektrycznego - wymiana 999 sztuk opraw ulicznych w Podkowie Leśnej” nr sprawy: ZP-271/5/2016

Parametry techniczne – użytkowe  oprawy drogowej w technologii LED

- Znamionowe napięcie pracy oprawy – 230V/50Hz

- Klasa ochronności elektrycznej od porażeń: I lub II (zgodnie z projektem)

- Ochrona oprawy przed przepięciami nie mniej niż  – 10kV

- Współczynnik mocy dla znamionowego obciążenia – PF>= 0,9

- Zakres temperatury otoczenia  pracującej  oprawy: -400C ≤ To ≤ 400

- Dla zwiększenia bezpieczeństwa obsługi oprawa musi być wyposażona w rozłącznik odłączający napięcie po jej otwarciu

- Dostęp do komory osprzętu bez użycia narzędzi

- Budowa oprawy musi umożliwiać wymianę układu optycznego oraz układu zasilającego

- Wymiana panelu LED możliwa bez wykonywania jakichkolwiek połączeń lutowanych

- Materiał korpusu – wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na kolor wg  ogólnodostępnej palety

- Oprawa  musi posiadać budowę dwukomorową tj. otwarcie komory osprzętu w celach serwisowych nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej.

- Stopień ochrony dla komory optycznej / elektrycznej przed wnikaniem pyłu i wody – IP66/IP66

- Materiał klosza – hartowane płaskie szkło

- Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09

- Oprawa wyposażona w zintegrowany uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie o średnicy Ø48-60mm , a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie co najmniej  0 :+10° (montaż bezpośredni) oraz 0 : -10° (montaż na wysięgniku). Budowa uchwytu musi zabezpieczać przed przypadkowym obróceniem się oprawy na wysięgniku

- Bryła fotometryczna kształtowana za pomocą wielosoczewkowej płaskiej matrycy LED. Każda dioda na panelu LED musi posiadać indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce. Całkowity strumień oprawy jest sumą strumieni poszczególnych soczewek.

- Użyte  w oprawach panele  LED  muszą  spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”.

- Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona w Rozporządzeniu WE nr 245/2009

- Oprawa wyposażona w filtr wyrównujący ciśnienie wewnątrz oprawy i zapobiegający kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

- Zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3800-4200K

- Wymagany wskaźnik oddawania barw LED Ra>=70.

- Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

- Oprawa wyposażona w czujnik temperatury na panelu LED zapobiegający przypadkowemu przegrzaniu się źródeł światła

- Dopuszczalny prąd wysterowania diod nie większy niż 700mA

- Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat ENEC wydany przez akredytowany ośrodek badawczy

- Pliki fotometryczne (np. w  formacie .Ldt, .les) zamieszczone na stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia fotometryczne                              w ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux);

- Ze względów estetycznych wymaga się, aby proponowane oprawy o różnych mocach z danego rodzaju (np. drogowe lub dekoracyjne) posiadały jednakowy kształt (należały do jednej rodziny opraw)

- Gwarancja na całą oprawę  (panel LED, zasilacz, obudowa) – 5 lat, wystawiona przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela

UWAGA:

-  Moc proponowanych na daną ulicę opraw oświetleniowych (wraz ze stratami na układzie zasilającym) nie większa od mocy pobieranej przez oprawy przykładowe na których wykonano obliczenia fotometryczne.

-  Do oferty należy dołączyć obliczenia fotometryczne (wydruki + edytowalne pliki obliczeniowe na cyfrowym nośniku ) wykonane w ogólnodostępnym programie obliczeniowym np. Dialux/Relux pokazujące spełnienie wymagań klas oświetleniowych określonych w Normie PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg”. Obliczenia powinny być wykonane dla identycznych założeń przyjętych dla przykładowych obliczeń fotometrycznych (klasa oświetlenia, geometria drogi, położenie środka optycznego oprawy, MF, rodzaj nawierzchni, itp.)

- Wraz z ofertą należy przedstawić: karty katalogowe, deklaracje zgodności WE, certyfikaty ENEC oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie deklarowanych parametrów, w tym Raporty, wykonane przez akredytowane laboratoria,   dotyczące spełnienia przez proponowane panele  LED wymagań normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot Umowy obejmujący wymianę 999 szt. opraw na terenie Miasta Podkowa Leśna. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca  zobowiązany jest nabyć, dostarczyć i wymienić (w szczególnych przypadkach należy dostosować wysiężnik do montażu) oprawy oświetlenia miejskiego na terenie Miasta Podkowa Leśna. W zakres Przedmiotu Umowy wchodzi również wykonywanie wszelkich czynności adaptacyjnych a także związanych z realizowanymi uprawnieniami z tytułu gwarancji i rękojmi w okresie wskazanym w niniejszej umowie. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji w terenie.

Oprawy mają być wyprodukowane w roku 2016

Zagospodarowanie odpadów po demontażu opraw leży po stronie Wykonawcy i na jego koszt.

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu w celu zapoznania się i dokonania oceny stanu faktycznego, dokumentów i informacji dotyczących niniejszego postępowania.

Zał. Zestawienie projektowanych opraw.